圆盘污泥干化技术及工程应用介绍

三菱技术支持

程刚、杜杰、陶国建

（ 天通控股股份有限公司—环境技术公司）

摘要：利用三菱圆盘干化机进行污泥低温干化，分析污泥干化过程与资源

利用，从而确立我国污泥稳定化、无害化、减量化、资源化处理的最佳途径提供

技术支持。

关键词：污泥，圆盘干化，焚烧，余热利用

随着城市工业化、市场化的发展，环境问题倍受关注，污水处理过程中会产

生大量的污泥，根据国家环保“十一五”规划，至 2010 年我国所有城市都要建

设污水处理设施，全国城市污水处理能力将超过 1 亿吨/日，同时可以预计伴随

产生的污泥（含水率 80%）将达到 3000 万吨/年。市政和工业污水处理厂污泥不

仅由于含水率高而体积庞大，而且含有大量的有毒有害物质，因此是一类危害性

极大的固体废弃物，同时也被公认为是一种可以回收再利用的初级有机固体产

品，污泥成为资源并被利用的有价值的部分是其所具有的较高热值。然而，污泥

热值能被利用的前提是通过降低含水率去除污泥中高含量的水分，而去除污泥所

含水分的过程已成为污泥安全处理处置的瓶颈。

对于污泥干化设备，国内技术尚处于摸索阶段，国外一些技术虽有相关运行

业绩，但对于中国污泥的性状却并不适应，而且价格也极其昂贵。为此，天通公

司经过对国外多种工艺的比选和考察，最终确定全套引进日本三菱圆盘污泥干化

技术，用于解决国内污泥干化技术上的难题。通过近几年几个实施业绩的证明，

圆盘干化工艺能充分适合中国的污泥性状，其主设备超圆盘干燥机在满足额定出

力的同时，也体现了强劲的连续超负荷能力。

下面我们介绍下超圆盘式干燥机的特点：

与其他间接干化设备相比，超圆盘干燥机具有传热面积大，搅拌效果好，高

效促进水分的蒸发和去除等优点，是新开发的一款改良型间接加热干燥机。

超圆盘式干燥机主体结构由定子（外壳），转子（转盘）和驱动装置组成。

（1）转子

转子中心轴是干化转盘的承载部件，它是一个中空轴，所有的转盘焊接在这

个中空轴上。每片转盘由两个对扣的圆盘焊接而成，中心轴内腔与所有转盘内腔

相连通。为了提高转盘的坚固性，空心转盘内腔分布着许多支撑杆，支撑杆两端

支撑着左右两个圆盘。根据所干化物料性质的不同，转盘可以采用低碳钢，不锈

钢，或特殊合金钢制造。在转盘边缘装有推进/搅拌器，它们有两个功能：一是

推进输送物料，二是搅拌混合物料，推进器的倾角是可以调整的。转盘的内腔可

以通入低压传热介质传递干化产品所需热量，传热介质一般是 0.2MPa~0.6MPa

的饱和蒸汽。

（2）定子

定子近似一个圆柱体外壳，上部高起，空出容纳污泥干化过程中废蒸汽的空

间，并设有废蒸汽的排出口。定子端板采用法兰安装，便于检修，同时端板也用

于固定转子的轴承。为便于检修，废蒸汽圆顶出口也装有检修盖板。

（3）驱动马达

整个驱动装置由嵌入式减速箱，皮带传动，耦合器和电机等组成，用于驱动

转子缓慢旋转。

（4）推进/搅拌器

转盘式干燥机的功能通过转盘边缘的推进/搅拌器的作用，污泥被均匀缓慢

地输送通过整个干燥机，并通过与转盘的热接触被干化。

在干化过程中，热蒸汽冷凝在转盘腔的内壁上，形成冷凝水。冷凝水通过管

子被导入中心管，最终通过导出槽导出干燥机。在每两片转盘之间装有刮刀，刮

刀固定在外壳（定子）上。刮刀可以疏松盘片间的污泥，使污泥中释放出的废蒸

汽快速离开污泥。国内一些污泥处置项目之所以失败，主要原因之一就是污泥干

燥机不过关。圆盘干燥机干化技术在日、韩以及欧洲成功使用 20 多年并经不断

改进提高，性能卓越。该技术污泥适应性广、稳定性高、效率高、能耗低。干燥

过程全封闭并采取负压等措置，保证优秀的环保性能。体现在以下几个方面：

（1）接触式干燥（间接干燥，导热介质与污泥无直接接触）

（2）最终出泥干化程度可随客户要求灵活变动，如使污泥含水率从 80％左右降

至 40％，30％，20％，10％等；

（3）适用于所有污泥处置方案（焚烧，填埋或用作肥料）；

（4）设备系统中氧气含量低，杜绝了粉尘爆炸的可能性；

（6）机内污泥载荷大，即使进料不均匀，也能保证平稳运行；

（7）构造牢固，持久耐用；

（8）转子转速很低，4－5 转/分钟，磨损小；

针对国内污泥的含沙量较

高的特点，更加注重设备

的防磨要求。

（9）设计非常紧凑，传热面积却很大，设备占地小；

（10）维修少，持续运行性好，可昼夜运转，保证每年 7200 小时运行；

（11）电耗省；

（12）停电状态能够紧急启动，运行稳定；

（13）干燥设备完全密闭，臭气产生量少，工作环境好；

（14）市场占有率高；

（15）机身上部的盖子可以完全打开，便以保养。

结合我国污泥安全处置领域的工程，天通污泥处置不仅有核心的干化设备，

同时集成了污泥安全处理处置技术的工程实施能力，大致可以分为两大模块：污

泥圆盘干化模块和污泥焚烧模块。根据各地污泥处置现状以及当地要求，这两个

模块可以单独建设也可以组合建设使用，即：可独立建设干化焚烧系统，或结合

垃圾焚烧发电厂、热电厂、水泥厂、大型火力发电厂协同处置。

污泥圆盘干化模块

焚烧、建材利用等处置方式要求污泥含水率 30%～40%，这时必须对污泥进

行热干化。圆盘干燥机可直接干燥含水率 85%以下的污泥，为降低运行成本，也

可以干燥上一模块处理后的污泥。干燥后的污泥呈 0~5mm 的小颗粒状，热值约

1000 ~2000 大卡，具备一定的经济价值，非常方便进一步处置。

污泥焚烧模块

天通污泥焚烧技术采用当今国际最流行的流化床焚烧技术，该技术在国际上

污泥焚烧行业占有率约为 60~70%。天通污泥污泥焚烧技术，具备以下特点：焚

烧彻底、效率高、污染物排放低、燃料适应性好、安全。焚烧后的烟气经规范处

置，排放可以严格达到城市生活垃圾焚烧处理的国家标准。根据长期的干化经验

积累和摸索，选定蒸汽压力和温度，寻求到了最适合的干化温度以及在该区域产

生废气量最少。

2009 年，天通控股股份有限公司承接了嘉兴新嘉爱斯热电有限公司污泥综

合利用热电联产技改工程项目的设备供应和设计、安装等指导工作，该技改项目

污泥主要来自嘉兴市联合污水处理厂、洪合污水处理厂、民丰集团秀洲纸业有限

公司自备污水处理站、王江泾镇纺织企业自备污水处理站，合计污泥量 2050 吨/

天，这些单位的污泥大部分含水量在 80%左右。

该项目总的生产工艺流程如下：污泥通过密闭汽车运输到厂区湿污泥存储系

统后，先进行干化处理（即：污泥干化至含水率 40%），然后经与煤场配送系统

与煤配比后，通过输送系统送至炉前燃料仓，再经锅炉炉前给料机，进入炉膛进

行燃烧。因该流化床锅炉燃煤量大，污泥掺入量相比就非常低，故污泥被送入炉

膛后迅速焚烧处理，与煤一起释放热量，炉膛温度可维持在 850℃以上。焚烧后

污泥和煤释放出来的热能被蒸汽吸收，转化为蒸汽的热能，大部分做功后供应热

用户，小部分用于污泥干燥。污泥干燥过程产生的废气经冷凝处理后作为二次风

抽入焚烧炉进行焚烧。污泥和煤焚烧留下的渣通过冷渣器排出，焚烧后的烟气经

过烟气净化系统处理后通过一座高 150 m 烟囱达标排放。

目前一期工程干化线配套核心设备天通-三菱超圆盘干燥机 7 台，目前已有 4

台投运，另外 3 台正在安装，现日处理污泥 500~600 吨。按此推算，7 台超圆盘

干燥机全部投运后，日处理污泥量可达 900 吨以上，这将充分证明天通-三菱超

圆盘干燥机在污泥干化领域的超强实力。

污泥干化所需蒸汽为热电厂高温高压锅炉产生的蒸汽发电做完功后的余热

饱和蒸汽，饱和蒸汽在圆盘干化机中释放汽化潜热后冷凝成水，收集到低位疏水

箱经泵送又回到电站锅炉的给水系统中回用，极大的提高了蒸汽的使用效率；同

时经干化后的干污泥进入电站 220t/h 高温高压循环流化床锅炉通过 3T 燃烧方式

和低氮燃烧，污泥干化所回收的热量又作为附加能源在锅炉里燃烧，释放出来的

热能产生高温蒸汽去发电，由此使得污泥干化做到资源的再利用。据实际运行保

守估计,每吨干污泥焚烧后产生的蒸汽，能发出 35 度电。在污泥稳定化、无害化、

减量化的处理过程中最大限度地利用污泥自身蕴涵的能量。

为改善干化系统运行环境，污泥一入车间，就用抽风管把臭气抽入锅炉焚烧，

确保整个污泥干化系统环境空气流通良好，极大地提高了工作环境的舒适度。

该项目结合电站锅炉烟气处理系统，采用炉内喷钙脱硫+静电除尘+活性炭

吸收重金属和二噁英+布袋除尘器+炉外烟气双碱法二级脱硫及除尘，对烟气进

行了综合净化处理，确保了烟气达标排放。该工艺污泥无害化处置项目综合热效

率高，减排作用明显，为嘉兴市节能减排和生态建设做出了积极贡献。

天通污泥处置集成技术完全符合了污泥处置政策所倡导的减量化、稳定化、

无害化甚至资源化的发展方向，为中国污泥处置难题提供了切实可行的思路。